D-03.02.01.  			KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających i związana jest z wykonywaniem robót.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- Pojęcia ogólne

- Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona

do odprowadzania ścieków opadowych.

- Kanały

- Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania   ścieków opadowych.

- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

- Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.

- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji deszczowej.

- Urządzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały różnej wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy.

- Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczonym do wytrącania zawiesin z ścieków opadowych.

- Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana

w konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.

- Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających.

- Osadnik studzienki wlotowej - element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z autostrady.

- Wylot ścieków- element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

- Piaskownik - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczania ścieków opadowych z zawiesin i związków ropopochodnych przed wlotem do odbiornika.

- Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału

z utwardzonych powierzchni terenu.

- Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w ściekach opadowych.

- Elementy studzienek

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.

- Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone

do przepływu ścieków.

- Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

- Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia  studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00. - „Wymagania ogólne” pkt. 2.0.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.  Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Kierownika Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. RURY KANAŁOWE

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:

- rury kanalizacyjne dwuścienne z polipropylenu lub polietylenu o średnicy od 150 do 500 mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelką (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe) o średnicy od 150 do 500 mm.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B-10729 [5].

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących części:

- komina włazowego;

- komory roboczej;

- dna studzienki.

2.2.1. KOMIN WŁAZOWY

Studzienki kanalizacyjne o głębokości powyżej 3,0 m powinny być wykonane z kominem włazowym z następujących materiałów (dopuszcza się użycie elementów z tworzyw sztucznych):

- kręgów żelbetowych średnicy 80 cm, o wysokości 30 cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08 [35];

- płyty pokrywowej pośredniej żelbetowej okrągłej wg KB-38.4.3./1/ [38]:-PPS 100/80

2.2.2. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z materiałów trwałych:

- w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych średnicy 120 cm, 140 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08 [35];

- część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [28]; - 04 [29]; -07 [30]. Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 Mpa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrażania i odmrażania próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny).

- komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1/ [38]: - PP 144/60, 164/60.

2.2.3. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100.

2.2.4. WŁAZ KANAŁOWY

Na studzienkach należy stosować właz żeliwny:

- typu D 400 średnicy 600 mm dla studzienek zlokalizowanych w jezdni wg PN-87H-7405/02 [23];

- typu B 125 średnicy 600 mm poza jezdnią wg PN-H-74051-02:1994 [22].

2.2.5. STOPNIE ZŁAZOWE

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 [26].

2.2.6. ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki „80” wg PN-90/B-14501 [7].

2.3. STUDZIENKI ŚCIEKOWE

Studzienki ściekowe należy wykonywać z następujących elementów prefabrykowanych:

- wypustu deszczowego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [24];

- pierścienia odciążającego żelbetowego wg KPED 02.13 [39];

- rur betonowych średnicy 0,5 wg BN-83/8971-06.02 [34];

- płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu klasy B15, W-4, M-100

wg BN-62/6738-07 [30].

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [24] i PN-88/H-74080/04 [25]. tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 [27]. Powierzchnie skrzynek

i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające

i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej

nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. WYLOTY, OSADNIKI WSTĘPNE, PIASKOWNIKI

2.4.1. BETON

Wylot wykonać z betonu klasy B-30 wg PN-88/B-06250 [4].

Wylot W11 wykonać z betonu B-30 wg PN-88/B-06250 [4].

Osadniki przy studzienkach wlotowych należy wykonać z betonu klasy B-20 wg PN-88/B-06250 [4].

Piaskowniki wykonać z betonu hydrotechnicznego B-25, W-2, M-150 wg PN-88/B-06250 [4], BN-62/6738-03 [28], BN-62/6738-04 [29], BN-62/6738-07 [30].

Beton zwykły klasy B-10 służący do wykonania podłoża powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 [4]. Beton klasy B-10 wykonać z utrzymaniem wymagań

i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

2.4.2. STAL ZBROJENIOWA

Pręty stalowe klasy A-I, gatunek StSx-b do zbrojenia betonu piaskownika powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H-93215 [8].

2.4.3. ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKŁE

Zaprawy budowlane służące do połączenia elementów prefabrykowanych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 [7].

2.4.4. WODA

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 [9] .

2.4.5. PIASEK DO ZAPRAW

Piasek do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 [10].

2.4.6. KRUSZYWO MINERALNE

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 [11].

2.4.7. CEMENT PORTLANDZKI 25 LUB 35

Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-88/B-30000  [12].

2.4.8. CEMENT HUTNICZY 25 LUB 35

Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-88/B-30005 [14].

2.4.9. BARIERY OCHRONNE

Wykonać z rur stalowych bez szwu Dn 50 mm ze stali R35 wg PN-80/H-74219 [18].

2.5. PIASEK NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUR

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100 [13].

2.6. TŁUCZEŃ ŁAMANY NA PODSYPKĘ FILTRACYJNĄ

Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-87/B-01100 [13].

2.7. MATERIAŁY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJĄCE

- Kit olejowy i polistyrenowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02 [36].

- Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [15].

- Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [16].

- Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 [17].

- Hydrostop - koncentrat - preparat do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodoochronnych obiektów z betonu wg KB1-19.2.(6) [37].

2.8. SKŁADOWANIE

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.  Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach Następne warstwy układamy naprzemianlegle, przy wysuniętych kielichach poza bosy koniec rur. Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Rury z PP, PE należy składować pod zadaszeniem, na podkładach drewnianych. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych

jego asortymentów.

2.9. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać materiały badaniom określonym przez Kierownika Projektu.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Tech. DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.0.

4. TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Spec. Tech. DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.0.

4.1. RURY

Przy transporcie należy zachować następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od -5C do +30C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa;

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur;

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna [przekraczać 1 m;

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu;

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać, ani przetaczać po pochylni;

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać 1m.

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.

4.2. KRĘGI

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. WŁAZY KANAŁOWE

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

4.4. WPUSTY ŻELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.5. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinien powodować:

- segregacji składników;

- zmiany składu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obniżenia temperatury przekraczające granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Tech. DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Projektowana oś kanału, piaskowników powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem cięgów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Usunięcie drzew i krzewów w pasie robót. Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą  BN-83/8836-02 [32], PN-68/B-06050 [3], BN-72/8932-01.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu kolektora, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.

Wydobyty grunt powinien być składowany w jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,  od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie

z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 [32] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;

- w gruntach kamienistych(rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1;

- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

- w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi.

Do gruntów nawodnionych należy wykonać wykopy umocnione. Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o około 2-5 cm,  a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/-5 cm.

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

5.3.3. PODŁOŻE

5.3.3.1. PODŁOŻE NATURALNE

Podłoże naturalne stosuje się na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu za nienaruszalnym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się  w nich wody;

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła

o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02[32].

5.3.3.2. PODŁOŻE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.3.3.1. należy wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły) makroporowatych  i kamienistych;

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich usunięciu;

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczności obetonowania rur;

- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych.

Grubość warstwy [podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu. Podłoże należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

- dla przewodu PP, PE 10 cm;

- dla pozostałych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %.  Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.3.4. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTORÓW

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej

i piaskowników.

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenażu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzone grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót, względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4-6 m, montowane za pomocą wpłukiwanej rury odsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.

5.3.5. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków  na  złączach;

etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką ewentualnych odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg  PN-86-B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypania wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Metody ubijania gruntu:

| SPRZĘT | ILOŚĆ CYKLI | MAKSYMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY PO UBICIU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | żwir, piasek | iły |
| zagęszczenie ręczne | 3 | 0,15 | 0,10 |
| wibrator płaszczyznowy |  |  |  |
| 50-100 kg | 4 | 0,15 | ------ |
| 100-200 kg | 4 | 0,20 | ------ |
| ubijak wibracyjny 70 kg | 3 | 0,30 | 0,25 |

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [33] dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0,85.

5.4. ROBOTY MONTAŻOWE

5.4.1. UKŁADANIE KANAŁÓW

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od najniższego do najwyższego punktu kanału, w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokość posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją P{projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz  z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury kielichowe należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką piaskową lub żwirową dobrze ubitą. Połączenia rur dwuściennych kanałowych należy wykonać za pomocą złączek i uszczelek zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelniania złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić  swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się  nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

I ŻELBETOWYCH

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,2 m i 1,4 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami normy  PN-92/B-10729 [5].

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe usuwanie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.

5.4.2.1. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI

A. Komin włazowy

Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0 m powinny być wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 0,8 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej.

B. Komora robocza

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. Komorę roboczą wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną.

W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać nadproże min. wysokości 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte

na gładko z obu stron zaprawą cementową marki „80”.

C. Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25.

D. Właz kanałowy

Na płycie pokrywowej należy montować żeliwne włazy kanałowe  na zaprawie cementowej marki „80”. Regulację wysokości osadzania włazów w dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach od 0 do 30 cm, poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej klasy „150” na zaprawie cementowej marki „80”.

E. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.

5.4.3. STUDZIENKI ŚCIEKOWE

Studzienki należy montować z elementów wyszczególnionych w ST D-03.02.01 pkt 2.3.,

w gotowym, umocnionym wykopie na uprzednio przygotowanym podłożu. Połączenie elementów za pomocą zaprawy cementowej marki”80” wg PN-90/B-14501 [7].

Na studzienkach należy zamontować kratę z żeliwa na płycie odciążającej oaz podłączyć przykanaliki na rzędnych określonych w Dokumentacji Technicznej.

5.4.4. PIASKOWNIKI, WLOTY, OSADNIKI WSTĘPNE

5.4.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wyloty kanałów deszczowych i przykanalików o średnicy 0,20 m, 0,40 m i 0,50 m należy wykonać w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED 01.19., 01.23, 02.16, 03.95 [39]). Wylot W11 kanału o średnicy 0,50 m oraz piaskowniki wykonać zgodnie

z Dokumentacją Projektową. Osadniki wstępne przy wlocie do studzienki kanalizacyjnej wykonać wg KPED 01.14 [39].

Na wylotach kanałów i przykanalików oraz na piaskownikach i osadnikach wstępnych należy zamontować kraty.

W ścianach komór piaskowników należy osadzić stopnie złazowe mijankowo co 30 cm.

Na górnej krawędzi piaskowników należy zamontować barierę ochronną o wysokości 1,0 m w rozstawie słupków co 1,5 m, z rur stalowych DN 50 mm.

5.4.4.2. PODŁOŻE BETONOWE POD DNO

Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie posadowienia pod względem przydatności gruntu.

Przed przystąpieniem do układania chudego betonu należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste, i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej.

5.4.4.3. DESKOWANIE

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż  oraz wielokrotność użycia oraz gładkość powierzchni. Należy zastosować szalunki typu U-Form lub z płyt drewnianych, obitych blachą, względnie twardymi płytami pilśniowymi. Deskowanie powinno być szczelne. Deskowania przed betonowaniem należy przygotować przez oczyszczenie ich powierzchni z rdzy, tłuszczy i innych zanieczyszczeń. Wnętrze deskowań powinno być pokryte atestowanymi preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Alform).

5.4.4.4. ZBROJENIE

Wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu rysunki robocze zbrojenia piaskowników przy założeniu 100 kg stali zbrojeniowej na 1 m3 betonu.

Zbrojenie betonu wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-M 12.01.00 „Stal zbrojeniowa”.

5.4.4.5. BETON

Wymagania dotyczące betonu zawarte są w ST-M 13.00.00. „Beton”.

5.4.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [6].

5.4.6. IZOLACJE

Izolację studzienek, piaskowników wylotów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.

Rury bariery ochronnej na piaskownikach oczyścić do III stopnia powierzchni stalowych wg PN-70/H-97051; -52 [19], [20], oraz zagruntować 2x farbą miniową, a następnie malować 2x farbą olejną ogólnego stosowania koloru zielonego wg [21].

Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości

i wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym.

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze nie niższej niż 5C. Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

Mieszanie materiałów asfaltowych i smołowych jest niedopuszczalne.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom wody podpiętrzonych wód w studzienkach.

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny wzajemnie zachodzić na wysokość co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Spec. Tech. DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.0.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona

w czasie wszystkich robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu i piaskowników, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów  i obiektów na podłożu, szczelności przewodu

na defiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów i piaskowników.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i  odpowiada wymaganiom normy

PN-86-B-02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81-B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Kierownika Projektu.

- Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu, piaskowników do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

- Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 [31], wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym obmiar grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji i piaskowników następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na całej długości. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenie ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyny nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach, piaskownikach.

- Badanie zabezpieczenia studzienek, piaskowników, wylotów przed korozją należy wykonać

od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową piaskowników i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie jakości mieszanki betonowej i betonu wykonać zgodnie z ST M-13.00.00 „Beton” pkt 6.0

- Badanie stali na budowie wykonać zgodnie z ST M-12.01.00 „Stal zbrojeniowa” pkt 6.0

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specjalizacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.0.

Jednostką obmiarową kanalizacji jest metr (m) rury dla każdego typu i średnicy.

Jednostką obmiarową piaskownika jest 1m3 betonu zbrojonego B-25 w konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specjalizacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.0.

8.1. WYMAGANE DOKUMENTY

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót;

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg  PN-86-B-02480 [1]; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81-B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów;

- dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia bada szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltrowanych;

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specjalizacji Technicznej DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.0.

Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej i 1 m3 betonu zbrojonego B-25 w konstrukcji piaskowników należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NIŻEJ WYMIENIONE ROBOTY.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

- dostarczenie materiałów;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podłoża wzmocnionego;

- ułożenie rur kanałowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek ściekowych, wylotów kolektorów;

- badanie szczelności kanałów;

- wykonanie izolacji studzienek, wylotów;

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej.

9.3. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA PUIASKOWNIKA OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiałów;

- wykonanie wykopu;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podłoża;

- wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST;

- wykonanie dokumentacji technologicznej oraz rysunków roboczych konstrukcji;

- wykonanie deskowania;

- ułożenie mieszanki betonowej i zbrojenia;

- wykonanie otworów wlotowych i wylotowych kanału lub rowu;

- rozbiórkę deskowania;

- montaż stopni złazowych i krat;

- wykonanie izolacji ścian piaskowników, stopni złazowych i krat;

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu;

- odwóz nadmiaru ziemi;

- oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. POLSKIE NORMY

[1] PN-86-B-02480 - 	„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.

[2] PN-81-B-03020 - 	„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.Obliczenia

statyczne i projektowanie.”

[3] PN-68/B-06050 - 	„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 - 	„Beton zwykły”

[5] PN-92/B-10729 - 	„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

[6] PN-92/B-10735 - 	„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 - 	„Zaprawy budowlane zwykłe”

[8] PN-82/H-93215 - 	„Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu”

[9] PN-88/B-32250 - 	„Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw”

[10] PN-79/B-06711 - „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”

[11] PN-86/B-06712 - „Kruszywa mineralne do betonu”

[12] PN-88/B-30000 - „Cement portlandzki”

[13] PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”

[14] PN-88/B-30005 - „Cement hutniczy”

[15] PN-90/B-04615 - „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań”

[16] PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[17] PN-74/B-24622 - „Roztwór asfaltowy do gruntowania”

[18] PN-80/H-74219 - „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”

[19] PN-70/H-97051 - „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”

[20] PN-70/H-97052 - „Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni

stali, staliwa i żeliwa do malowania”

[21] PN-71/H-97053 - „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

wytyczne”

[22] PN-H-74051-2:1994 -„Włazy kanałowe. Klasy B125, C250”

[23] PN-87/H-74051/02 - „Włazy kanałowe. Klasy B, C, D”

[24] PN-88/H-74080/01 - „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania”

[25] PN-88/H-74080/04 - „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”

[26] PN-64/H-74086 - „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”

[27] PN-72/H-83104 - „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę

skrawania i odchyłki masy”

10.2. NORMY BRANŻOWE

[28] BN-62/6738-03 -	„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”

[29] BN-62/6738-04 -	„Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”

[30] BN-62/6738-07 -	„Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”

[31] BN-77/8931-12 -	„Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

[32] BN-83/8836-02 -	„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

[33] BN-72/8932-01 -	„Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

[34] BN-83/8971-06.02 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezciśnieniowe. Rury

betonowe i żelbetowe typów O,O3, C i C3”

[35] BN-86/8971-08 -	„Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe”

[36] BN-85/6753-02 -	„Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy”

10.3. POZOSTAŁE PRZEPISY

Katalog Budownictwa:

[37] KB1-19.2.(6) - 	Hydroskop - koncentrat, preparat do zabezpieczeń przeciwwilgociowych

i wodoodpornych obiektów z betonu”

[38] KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe

[39] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt” Warszawa.